## Sheet1
川南妇女儿童医院柴油发电机认质认价市场调查报价单
序号 | 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 柴油发电机组 | 1.名称：柴油发电机组 G1# 2.规格： 电源种类：三相交流 额定功率：1200/1500 kW/KVA 备用功率：1320/1650 kW/KVA 额定电压：400/230V 额定电流：2165A 额定频率：50Hz 额定功率因数：COSφ0.8（滞后） 频率降：≤2% 稳态频率带≤0.5% （对额定频率的）100%突减功率 ≤+10% 瞬态频率偏差 突加功率≤-7% 频率恢复时间 ≤3s 稳态电压偏差≤±1% 瞬态电压偏差 100%突减功率≤+20% 瞬态电压偏差 突加功率≤-15% 电压恢复时间≤4s 电压不平衡度≤1% 发动机(额定功率/转速 kW/r/min:1345/1500、型式 ：V 型 12 缸、燃油系统：电控高压共轨、启动系统：DC24V 电启动、排放：非道路国三） 发电机（额定功率 kW：1200、额定电压 V：400、额定频率 Hz：50） 控制屏（额定电压 V：400、额定电流 A：2165、额定频率 Hz：50） 净重:9200kg 外形尺寸：长 x 宽 x 高:4450x2100x2460(mm) | 台 | 1 |  |  | 0
2 | 柴油发电机组出线柜 | 1.名称：柴油发电机组出线柜 2.规格：柴油发电机厂家深化、带出线保护开关 | 台 | 1 |  |  | 0
3 | 起动控制器 | 1.名称：起动控制器 2.规格：柴油发电机厂家深化 | 台 | 1 |  |  | 0
4 | 发电机组降噪改造 （进、排放口降噪） | 1.进风消音系统： 在进风口处设置一钢制防渣、防鼠进风百叶窗， 在防音间内衬隔音板，隔音板的外表面挂高密吸声材料。吸音材料为 50mm 厚吸声面层。 2.排风消音系统：在排风口处设置一钢制防渣、防鼠排风百叶窗，在 防音间内衬隔音板，隔音板的外表面挂高密吸声材料。吸音材料为 50mm 厚 吸声面层。 3.主要吸音材料采用防火玻璃棉，该吸音材料具有极高的吸音系数及优良 的耐腐蚀性、抗潮性、抗压性能，使用温度高达 660 摄氏度。 经过治理后，其外围环境噪声值应低于国GB12348-90 规定的标准≤60 分贝。 机房四周墙壁和屋顶等围护结构，具有按《建筑噪声评价标准（GB121-88）》 规定的计权隔声量 RW≥35Db（计权隔声量指的是噪声源经过障碍物后所降 低了噪声分贝值）。按 GB12349《工业企业厂界噪声测量方法》测量。 | 项 | 1 |  |  | 0
5 | 干式烟尘净化器 | 1.名称：干式烟尘净化器 2.规格：AOSHU-1200KW | 套 | 1 |  |  | 0
6 | 柴发烟囱 | 1.名称：成品烟囱及其附件 2.Φ650预制式不锈钢烟囱,预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板,外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板,中间夹100mm厚岩棉保温材料,烟囱其所有附件均由设备供货商成套提供 3.实际安装以现场施工条件为准，满足业主使用需求 | 米 | 1 |  |  | 0
说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。
2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。
3. 运到现场/支付70%货款